Приложение 14

Минимални технически изисквания към фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани със сертификати за разпространение в ЕС и приложимите стандарти за вида на изделието.

Фотоволтаични системи:

1/ Фотоволтаични модули:

- Ефективност на модула 		≥ 20%;

- Продуктова гаранция		≥ 12 години;

- Деградация първа година 		≤ 2%;

- Линейна деградация за:

- еднолицеви модули 	≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години;

- двулицеви модули 	≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години;

- Механично натоварване: на сняг (snow load) мин. 5 400 Pa; на вятър (wind load) мин. 2 400 Pa.

2/ Инвертор за фотоволтаичния модул:

Допустими системи за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори.

- Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) 	≥ 96%

- Смущения от хармоници THD 	≤ 3%

- Намаляване (дерейтинг) на мощността при 45°С околна температура 	≤ 3%

- Максимално входно напрежение от ФВ стрингове: 1500 VDC

- Продуктова гаранция 	≥ 10 години

- Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор

3/ Системи за съхранение (акумулаторни батерии):

- Работна температура            ≥ 45°С на околната среда

- Продуктова гаранция	 ≥ 5 години

- Гаранция за производителност: ≥ 10 години.

4/ Инвертор за система за съхранение:

- Продуктова гаранция	 ≥ 10 години

- Намаляване (дерейтинг) на мощността при 45°С околна температура 	≤ 3%

5/ Конструкция:

- Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция

- Продуктова гаранция ≥ 10 години.